GMINA STARY TARG

ul. GŁÓWNA 20

82-410 STARY TARG

tel. 55/ 640 50 50

fax 55/ 277 62 89

mail sekretariat@gminastarytarg.pl

Stary Targ, dn. 29.08.2019 r.

MONTERPV

33-113 Zgłobice

Zbylitowskich 80

Zbylitowska Góra

dotyczy: postępowania przetargowego RG.I.271.3.2019 „Zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z OZE w gminach Lubichowo i Stary Targ”.

Gmina Stary Targ udziela odpowiedzi na zadane pytania dotyczące przedmiotowego postępowania przetargowego:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie falowników (od 3kWp) o prądzie wejściowym 11A/11A na wejścia?

Zamawiający dopuszcza falownik o prądzie wejściowym 11A/11A na wejście.

Pytanie 2

Zwracamy się z prośbą o rozważenie systemu chłodzenia falowników.

Część instalacji będzie zapewne montowanych w miejscach o podwyższonej temperaturze co może bardzo negatywnie odbić się na długości życia falownika (jak również i produkcji energii).

Z naszych doświadczeń wynika, iż falownik z samym chłodzeniem konwekcyjnym niestety mają problemy ze skutecznym pozbywaniem się nadmiaru ciepła w pomieszczeniach gdzie jest wyższa temperatura.

Lepszym rozwiązaniem jest system oparty na radiatorze i wentylatorze. Dzięki takiemu rozwiązaniu w przypadku wysokiej temperatury wentylator dodatkowo wspomaga proces oddawania ciepła.

Po analizie możliwych do wystąpienia problemów Zamawiający wymaga aby falowniki posiadały wentylator i radiator.

Pytanie 3

Zwracamy się z prośbą o obniżenie wymagania dla maksymalnej sprawności dla falowników 3 fazowych do 97,1%, oraz 96,2% dla europejskiego współczynnika sprawności.

Zamawiający dopuszcza falowniki o sprawności 96,2% dla europejskiego współczynnika sprawności oraz 97,1% dla maksymalnej sprawności.

Pytanie 4

Prosimy o umożliwienie zastosowania falowników o zużyciu energii w nocy na poziomie 4,5W. Standardem są rozwiązania nawet do 10W.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie falowników o poborze mocy do 10W.

Pytanie 5

Zwracamy się z prośbą o umożliwienie zastosowania falowników o wadze do 22kg.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie falowników do 22kg.

Pytanie 6

Prosimy o informację czy w przypadku zastosowania technologii SolarEdge z optymalizatorami mocy SolarEdge konieczne jest spełnianie parametrów w zakresie maksymalnego napięcia, minimalnego napięcia, liczby mppt oraz ilości przyłączy prądu stałego.

W przypadku tej technologii nie występuje korelacja pomiędzy jakością sprzętu, a tymi parametrami.

W przypadku technologii konwersji DC-DC z optymalizatorami mocy gdzie cały system dąży do określonego napięcia i niezależnie od liczby modułów podbija go na ustalony poziom, nie mają znaczenia parametry jak maksymalne i minimalne napięcie , liczba mppt oraz ilość przyłączy prądu stałego.

Dla wymienionej technologii i podobnych należy złożyć opis wyjaśniający sposób pracy optymalizatora i falownika.

Pytanie 7

Czy Zamawiający uzna za poprawny wyłącznik prądu stałego wbudowany w falownik, który ma wartości 1,25 krotności maksymalnego prądu. Jest to według normy minimalny parametr dla rozłączników.

Zamawiający uzna za poprawny wyłącznik wbudowany o takiej charakterystyce.

Pytanie 8

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie falowników nie posiadających wyświetlaczy. Dołączony zostanie zewnętrzny tablet, na którym będzie można sprawdzać wszystkie parametry pracy instalacji.

Dopuszczalne jest rozwiązanie z zewnętrznym tabletem/wyświetlaczem, który ma informować o parametrach pracy instalacji oraz o błędach.

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie modułów monokrystalicznych?

Zamawiający dopuszcza moduły monokrystaliczne.

Pytanie 10

Prosimy o wykreślenie wymogu w zakresie liczby przyłączy MPPT dla falowników 3 fazowych małej mocy (2+2). W większości przypadków wystarczy układ przyłączy 1+1.

Zamawiający wykreśla wymóg w zakresie liczby przyłączy na MPPT.